
太阳湾老年公寓A4楼护理区集中供氧系统采购及安装工程
比选文件

采购人：合肥安兴太阳湾老年公寓有限公司
 2026 年 4 月

目  录
第一章  比选公告
第二章  投标人须知

第三章  评标办法
第四章  合同主要条款

第五章  采购需求及服务标准


第六章    投标文件格式

太阳湾老年公寓A4楼护理区集中供氧系统采购及安装工程
比 选 公 告

一、项目名称及内容：
1、项目名称：太阳湾老年公寓A4楼护理区集中供氧系统采购及安装工程；

2、项目编号：AX-TYW-2026-001
3、项目地点：合肥市蜀山区樊洼路998号；

5、采购人：合肥安兴太阳湾老年公寓有限公司；
6、项目概况：

合肥安兴太阳湾老年公寓有限公司位于蜀山区樊洼路998号，公司所属老年公寓A4 楼内有102 张 床位，本次采购为对入住的老年人提供全方位集中供氧服务，项目内容包括：医用氧气管道铺设、呼叫系统及终端安装，管道压力试验、泄漏检测，相关阀门、仪表调试及配套电器安装及运维服务等，项目需严格遵循《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012及基层医疗设施相关标准，确保满足日常诊疗气体使用需求等。具体详见服务明细。
7、标段划分：共分1个标段；
8、资金来源：自筹资金；
二、投标人资格要求
1、企业资质：
（1）供应商在具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；
（2）具备医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证；
（3）具备危险化学品经营许可证（经营范围含氧气/医用气体）；
（4）自2021年1月1起（以合同签订日期），至少完成1项医用气体工程或老年公寓供氧系统项目；
2、信用要求：在比选有效期内，供应商不得存在下列情形（须提供网络截图）；

（1）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列 入失信被执行人名单供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（3）在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；                                                                                                    

3、资格审查方式：资格后审；
4、其他要求：

（1）不接受联合体投标

（2）不接受分包、转包
三、比选文件的获取
1、凡有意参加比选者，请于2026年5月6日17:00 时前在发布信息的平台自行下载获取电子版比选文件。
2、招标文件费用：免费 

3、招标信息发表平台：“安天e采电子交易系统”（网址：https://www.xinecai.com/）、安徽省文化旅游投资控股集团有限公司、安徽安兴发展有限责任公司网站
四、响应文件的递交
1、 响应文件递交的截止时间、地点：详见比选文件；
2、 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
五、踏勘现场
供应商自行进行现场踏勘，充分了解现场情况以获得一切可能影响报价的直接资料；比选结束后不得再对现场因素提出非议。
六、联系方式
采购人：合肥安兴太阳湾老年公寓有限公司
联系人：梁先生
地  址：合肥市蜀山区樊洼路998号
电  话：18130056125
七、备注
1、本比选公告与比选文件不一致的，以比选文件为准。
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	项号
	内容
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名   称：合肥安兴太阳湾老年公寓有限公司

地  址：合肥市蜀山区樊洼路998号

	2
	项目名称
	太阳湾老年公寓A4楼护理区集中供氧系统采购及安装工程

	3
	项目地点
	合肥市蜀山区樊洼路998号

	4
	项目范围
	包括招标货物的供货、包装运输（包括装卸至指定地点的配送服务）、施工（含拆除）、保险、检测、验收、培训、技术服务、售后服务及通过特种设备和消防验收等内容。

	5
	最高限价
	29万元。投标报价超过最高限价的投标将被否决。

	6
	计价方式
	采用 工程量清单 计价法。

	7
	交货安装期
	合同签订后30个日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付使用

	8
	投标人资格要求
	（1）供应商在具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；
（2）具备医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证；
（3）具备危险化学品经营许可证（经营范围含氧气/医用气体）；
（4）自2021年1月1起（以合同签订日期）至少完成1项医用气体工程或老年公寓供氧系统项目；

	9
	投标保证金
	（1）投标保证金：5000元；须由投标人基本账户（不含分公司账户）汇出，并在投标截止时间前到达本项目招标公告所规定的银行账户，否则系统视为放弃投标。

（2）接收保证金的账户

户名:合肥安兴太阳湾老年公寓有限公司
开户银行:交通银行合肥高新区支行
银行账户:341313000018150141040

（3）凡转账到其他项目虚拟账户的，投标保证金无效。

（4）个人或其他公司/单位代缴的保证金，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金，其投标无效。
注：若中标，诚信履约保证金可转为履约保证金由代收账户汇至招标人专用账户，金额为中标金额的 10%，多退少补。未中标单位将在三个工作日内退回原账户。


	10
	是否接受联合体

比选
	不接受

	11
	踏勘现场
	不组织，供应商自行踏勘

	12
	分包
	不允许

	13
	构成响应文件的

其他材料
	比选文件要求递交的其他材料、供应商认为需要递交的其他材料。

	14
	比选有效期
	开标后 9 0个日历日

	15
	响应文件份数

及密封
	纸质响应文件叁份，正本一份、副本两份，密封提交；

	16
	封套上写明
	采购人名称：合肥安兴太阳湾老年公寓有限公司
项目名称：太阳湾老年公寓A4楼护理区集中供氧系统采购及安装工程
封口处封条：在2026年5 月 18 日 10:00   前不得开启

采购人名称：                               （盖章）

供应商地址：                               

	17
	比选截止时间

及比选时间
	2026年 5 月 18 日10:00 时

	18
	递交响应文件地点
	合肥市蜀山区樊洼路998号太阳湾老年公寓B2二楼会议室

	19
	履约担保
	本次招标的履约保证金采用现金或履约保函方式缴纳，履约保证金金额为中标金额的10%。

1、采用现金方式：签发中标通知书之日起10个工作日内，现金履约保证金由中标人足额从本单位基本帐户缴纳至招标人指定帐户，10个工作日不缴纳或逾期将取消其中标资格。

2、履约保函方式：签发中标通知书之日起10个工作日内，履约保函必须从本单位基本账户开户银行足额开具，并提交至招标人处，履约保函应为见索即付方式，10个工作日不缴纳或逾期将取消其中标资格。

	20
	投标报价
	由投标人根据比选文件中提供的货物需求一览表报出各品种规格物品的单价，单价包括投标产品（含相关部件、连接件等）的供货、包装运输、装卸、安装等从制造地至招标人指定交货地点验收合格的费用（含保险、利润及税金）及技术服务、售后服务等的全部相关费用。一旦中标，投标人在整个供货期内不得要求调整（比选文件规定的调整因素除外）

	21
	响应文件是否退还
	不退还

	22
	比选时间和地点
	比选时间：递交响应文件截止时间

比选地点: 同递交响应文件地点

	23
	比选程序
	（1）密封情况检查：由监督人检查

（2）比选顺序：响应文件递交的先后顺序或者随机顺序

	24
	比选办法
	最低价中标


投标人须知
1、 总则
1、 比选文件仅适用于本次比选公告中所载明的老年公寓中心 102 张床位集中供氧系统安装工程。
2、 投标人应仔细阅读比选文件的全部内容，按比选文件要求编制投标文件，否则视为无效投标。
3、 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标结果如何，招标人无义务和责任承担这些费用。
4、本项目预算  29  万元为全部服务费用，包含物料消耗、设备维护、管理费用、税费以及及通过特种设备和消防验收等所有与供养服务相关的费用，招标人不再另行支付任何费用。
2、 投标文件编制
1、投标文件应包含以下内容，装订成册并密封包装，封面注明项目名称、投标人名称、日期：
（1）投标函及投标报价表；
（2）法定代表人身份证明及授权委托书；
（3）营业执照、相关资质证书、备案证明；
（4）集中供氧施工服务方案；
（5）自2021年1月1起（以合同签订日期）同类医用气体工程或老年公寓集中供氧系统采购及安装工程项目业绩证明；
（6）无违法违规记录承诺书或网页截图； 
（7）比选文件要求的其他资料。
 2、投标报价应一次性报出，不得更改，报价包含本项目所有服务成本及费用，投标人应充分考虑服务期间各类风险因素。
3、投标文件一式 [3] 份，正本 1 份，副本 [2] 份，注明 “正本”“副本” 字样，副本与正本内容不一致时，以正本为准。
3、 投标文件提交与修改
1、 投标人应在规定截止时间前提交投标文件，截止时间后提交的投标文件一律拒收。
2、投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回，修改内容需加盖投标人公章，视为投标文件的组成部分。
4、 开标与评标
1、招标人按招标文件规定的时间、地点组织开标，邀请投标人代表、监督人员到场，当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标报价等核心信息。
2、 评标小组由招标人评标小组组成，严格按照招标文件规定的评标标准，对投标文件进行独立评审，秉持公平、公正、公开、择优原则确定中标候选人。
3、评标过程严格保密，任何单位和个人不得干预评标小组工作。
4、第一次招标如有效投标人不足3家，本次招标流标，招标人重新发布招标公告，若重新招标后，有效投标人仍少于3家，评标小组认为本次招标投标人具备竞争性，招标人有权不再继续招标，现场直接转为竞争性谈判采购或直接谈判采购方式确定成交单位。

五、中标与合同签订

1、 评标结束后，招标人将中标结果公示 3 个工作日，公示无异议后，向中标人发出中标通知书。

2、中标人应在收到中标通知书后 7个工作日内，与招标人签订采购安装合同，合同内容不得违背招标文件、投标文件的实质性内容。
3、中标人无正当理由拒绝签订合同，视为放弃中标，招标人有权取消其中标资格，并追究相关责任。
六、违约责任
1、投标人提供虚假资质、业绩材料的，立即取消投标或中标资格，投标保证金不予退还，招标人保留追究其法律责任的权利。
2、 中标人未按合同约定提供采购安装服务，或服务质量不达标，招标人有权扣除相应费用，情节严重的可终止合同，中标人承担全部损失。
3、服务期间因中标人管理不善、操作不当造成老人人身伤害、财产损失的，由中标人承担全部赔偿责任。

第三章 评标办法（最低价中标）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人推荐方法
	评标小组根据招标文件的要求，对通过初步评审的投标人进行详细评审。根据投标人的报价由低到高，评标小组推荐不超过 3 名中标候选人。

	2
	初步评审

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照资质证书一致，名称变更的，应当提供相关部门出具的变更说明

	
	
	签字盖章
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	2.1.2
	资格评
审标准
	符合比选文件第二章“投标人须知”中的投标人资格要求

	2.1.3
	响应性
评审标
准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	技术性能指标
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	保证金
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	权利义务
	符合比选文件规定

	
	
	招标文件的获取
	符合第一章“比选公告”要求

	
	
	投标产品及技术服务和伴随服务
	符合第五章“采购需求与服务标准”中的实质性要求和条件

	
	
	售后服务和维保体系方案
	3年（投标人须对售后服务及维保体系自行做出书面承诺）

	
	
	其他实质性要求
	投标文件对招标文件的其他实质性要求和条件作出响应


3.商务评审：

投标报价有算术错误的，评标小组按以不原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标小组应当否决其投标。

(1)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
(3)评标小组按照规定的原则对投标报价进行校核时发现投标报价存在多处算术错误，使得投标报价校核无法进行的，评标小组可以否决其投标。
(4)评标小组发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，可以要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，可由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
第四章  合同条款及格式

发包人                                   （简称甲方）与承包人                         （简称乙方）依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方在平等、自愿、诚信的基础上，就本合同项下                                  项目事宜，经协商一致，签订本合同。

甲方（买方）：
乙方（卖方）：

1、工程概况
1.工程名称：太阳湾老年公寓A4楼护理区集中供氧系统采购及安装工程

2.工程地点：合肥市蜀山区樊洼路998号      
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：企业自筹。
5.工程内容：太阳湾老年公寓A4楼护理区集中供氧系统安装工程项目包括医用氧气管道铺设  ，管道压力试验、泄漏检测，相关阀门、仪表调试及配套电器安装及运维服务等，项目需严格遵循《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012及基层医疗设施相关标准，确保满足日常诊疗气体使用需求等。
6.工程承包范围：包括招标货物的供货、包装运输（包括装卸至指定地点的配送服务）、施工（含拆除）、保险、检测、验收、培训、技术服务、售后服务及通过特种设备和消防验收等内容。
施工内容（详见发包人提供的工程量清单）  
供货安装内容：（单位：元）
	医用气体工程（含传呼系统）标准配置清单

	序号
	名    称
	型    号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	一、中心供氧系统

	1
	氧气汇流排
	5+5
	组
	1
	
	
	脱脂紫铜管

	2
	氧气 截止阀
	DN15
	个
	10
	
	
	

	3
	高压软管
	1.2
	根
	10
	
	
	

	4
	氧气压力表
	
	个
	2
	
	
	

	5
	大流量减压阀
	
	组
	1
	
	
	

	6
	医用无缝脱脂紫铜管（主管）
	φ16*1.0
	米
	105
	
	
	脱脂紫铜管

	7
	医用无缝脱脂紫铜管（横管）
	φ12*1.0
	米
	294
	
	
	脱脂紫铜管

	8
	医用无缝脱脂紫铜管（支管）
	φ8*1.0
	米
	330
	
	
	脱脂紫铜管

	9
	管道支吊架
	标配
	个
	90
	
	
	

	10
	焊接管件
	弯头、三通、直接
	项
	1
	
	
	

	11
	二级减压箱
	双路
	个
	8
	
	
	

	12
	房间截止阀
	φ8
	个
	52
	
	
	

	13
	气体测压报警箱
	单气
	台
	1
	
	
	

	14
	标准款设备带
	200*55*1.2
	米
	226
	
	
	国产优质（包含拆卸原设备带）

	15
	设备带封头
	标配
	付
	102
	
	
	

	16
	氧气终端
	国标
	个
	102
	
	
	

	17
	铝合金扣槽
	50*25
	米
	425
	
	
	

	18
	管道支吊架制作与安装费
	管道支吊架制作与安装、脚手架搭拆、垃圾外运
	项
	1
	
	
	

	
	二、数字护理传呼系统

	1
	呼叫主机
	
	套
	1
	
	
	国产品牌

	2
	走廊显示屏
	
	台
	1
	
	
	国产优质

	3
	呼叫分机
	
	台
	102
	
	
	国产品牌

	4
	信号线
	RVV2*0.75
	米
	580
	
	
	国产优质

	三、配套电器系统

	1
	电源线（红色）
	BV2.5mm2
	米
	230
	
	
	国产品牌

	2
	电源线（蓝色）
	BV2.5mm2
	米
	230
	
	
	国产品牌

	3
	电源插座
	118
	个
	102
	
	
	

	5
	大板开关
	118
	个
	102
	
	
	

	6
	床头灯
	LED 4W
	个
	102
	
	
	

	7
	床头灯罩
	标配
	个
	102
	
	
	

	8
	压力报警仪
	
	个
	1
	
	
	氧气终端低压报警
系统信息APP传输功能

	9
	氧浓度报警仪
	
	个
	1
	
	
	

	10
	税金：含部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费
	普通增值税专用发票
	1
	费率(9％）
	
	

	
	投  标 总 价
	
	元
	
	
	


2.质量标准：工程质量符合 合格 标准 （中华人民共和国国家标准）
2.1  乙方提供的设备必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合甲方比选文件和乙方投标文件所要求的技术标准。杜绝证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的设备进入医院，否则，乙方承担由此造成的一切后果。
2.2  乙方提供的设备，每个批次须提供该批次同批号设备检验报告。

3.付款方式

3.1.固定价人民币          元（￥         ）。价款构成见本比选文件投标须知的报价范围。乙方投标时漏报、错报的，由乙方自行承担。  

3.2.上述价款包括市场因素等合同履行过程中的一切不可预见的风险，除非出现（1）遇国家税金调整时（执行调整后的税金），其余一律不调整。 

3.3.工程价款支付

货到现场付至设备价款的30%，安装工程完成验收合格后付至合同价的80%，

3.4.工程结算:工程通过竣工验收30日内，乙方编制竣工结算报告。甲方于收到竣工决算报告之日起2个月内完成审计、付至结算审定价的95%，余款5%作为质保金，壹年后无质量问题一次支付（无息）。
4. 交货期、交货地点和收货人

4.1 甲方指定本合同下的设备的交货时间为：                   。

4.2  甲方指定本合同下的设备的交货地点为：                   。

4.3  收货人为甲方库房管理员或甲方指定人员：                   。    

5. 运输方式及费用的承担

乙方负责采取安全方式将设备送到甲方指定的地点，设备到达指定地点前的运输费用由乙方全部负担。

6. 施工、安装

6.1.乙方于本合同签订之日起3日内，根据工程需要，向甲方提出施工场地办公和生活的房屋及设施要求，该房屋、设施的建造费用由乙方承担。

6.2. 乙方应遵守国家和工程所在地安全、文明生产国家规范、规定和总承包（管理）单位关于施工现场的各项管理规定，并自行承担安全、文明施工措施的费用和安全、文明施工的全部责任。
6.3.运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由采购方办理保险，并支付保险费用。从事危险作业的职工意外伤害保险由乙方自行办理，并支付保险费用。

6.4甲方工程师为            ，甲方工程师作为甲方履行合同的代表，履行合同规定的、必然隐含的属于施工管理范畴的职责。但甲方工程师行使下列职权，须经由甲方工程师签字并加盖甲方公章后生效：

（1）确认乙方提出的顺延工期；

（2）对发生不可抗力造成工程无法继续施工的处理；

（3）提出隐蔽工程的再检查要求；

（4）设计变更及设计变更等签证价款的确认；

（5）乙方要求暂停施工；

（6）工程验收报告确认；

（7）更换项目负责人；

（8）合同条款约定的其他情形。

6.5.本工程的乙方项目负责人为           ，项目负责人为乙方履行合同的代表，通过调配人力、资金、物资和机械设备等生产要素，实施工程施工组织设计和执行工程各项计划。

6.6.乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目负责人签字后送交工程师。

6.7.项目负责人按甲方认可的施工组织设计、工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目负责人应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师递交报告。责任在甲方或第三人，由甲方承担由此发生的损失，工期相应顺延；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期。

6.8包括项目负责人在内的乙方工程项目管理人员更换，须经甲方书面同意；未经甲方书面同意而更换视为乙方违约。其中项目负责人更换，乙方应于更换前15日书面通知甲方并征得甲方书面同意。后任继续承担前任的责任，不得更改前任的书面承诺。

7. 质量和工期

7.1质量  工程质量标准：合格
7.1.1.乙方所供设备和材料质量保证期内的服务， 对由于零、部件质量问题造成的零、部件损坏，乙方将提供现场服务，免费维修、更换损坏的零、部件。由于甲方或用户人为原因造成的零、部件损坏，乙方有义务对损坏零、部件作有偿的维修、更换。更换后的设备质量保证期重新计算。

7.1.2.乙方所提供的设备发生故障后，甲方或用户应立即通知乙方。对于操作故障，乙方应在接到故障通知  6 小时内给予应答；对于设备故障，乙方应在接到故障通知后  24 小时内派技术人员到达现场。若乙方在应该到达现场的情况下而未能在  24 小时内到达现场，或不能排除故障，甲方或用户可采取必要的补救措施，并有权要求乙方给予赔偿。

7.1.3.乙方对设备及材料提供“三包”服务，即包修、包退、包换。

7.1.4.设备安装具备试车条件，乙方组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。试车合格后乙方方可继续施工或办理竣工手续。试车费用由乙方承担。工程质量保修期内，乙方代为组织设备运行，负责组织对甲方指定人员进行培训，并承担费用。乙方在设备交接时应组织技术交底。

7.2.工期：    30     日历天

 8.安全生产
8.1.认真贯彻国家、地方、行业有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，切实履行安全文明施工、环境保护管理责任。保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用，并承担本项目安全生产事故的所有费用和损失。

8.2.按规定配备安全管理人员，并持有安全生产考核合格证书。
8.3.严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。

9. 验收

9.1.双方同意适用国家标准或行业现行标准验收。

9.2.甲方验收人员须认真查看设备的名称、规格、产地、价格、注册证、批号等。

9.3.经验收，乙方所交付的设备不合格，甲方第一时间通知乙方，乙方必须无条件进行更换；如果再次验收仍不合格，甲方有权退货以及要求乙方返工，所造成的一切损失由乙方负责。

9.4.甲方指定的收货人员的验收视为甲方的验收

10. 质保期及售后服务

10.1.本合同下的设备质保期为   3年        ，自设备验收合格之日起算。若因为甲方使用不当或人为原因造成的损坏不在保修期范围内。超出规定保修期限的设备，整套设备年保修价格为      ,厂家必须提供终身维护服务，其所发生的人工费用由甲乙双方另行协商决定，零配件由生产企业按成本价格供给。

10.2.乙方对设备在质保期内的质量负责，如甲方有疑问，应在 6小时内应答。

10.3.凡因乙方所生产、经销的设备质量问题引起的事故，将由乙方承担所有的责任。

11. 违约责任

11.1.工期迟延：每日按合同价款的1‰向甲方支付违约金。
11.2.乙方不按本合同约定与甲方签订维保和服务协议，甲方有权拒绝支付工程价款，同时要求乙方支付合同价款总额5%的违约金
12. 合同生效及期限

本合同在甲乙双方签字盖章后生效，若期间乙方有违法违约行为，甲方可随时解除合同。
13. 纠纷的解决

本协议的内容，双方必须认真履行。在履行的过程中，发生的纠纷的，双方应当友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签署地的人民法院起诉。

14. 其他约定

14.1.乙方承诺在设备购销过程中，无任何不正当手段进行促销，严格遵守国家的法律、法规及各项规定，否则视为违约，并追究其相关法律责任。     

14.2.本合同一式肆份，甲方持   叁   份，乙方持   壹  份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：                                          乙方（签字）：                
（盖章）                                           （盖章）
办公电话：                                          办公电话：

时间：                                               时间：

附件1：                                 
               工程质量保修书
发包人：                 
承包人：                 

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对太阳湾老年公寓A4楼护理区集中供氧系统采购及安装工程 签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。
质量保修范围和内容： 施工图纸（含修改后的、如有）及工程量清单包含的所有内容  。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
保修服务期3年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、 缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

四、质量保修责任
⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
双方约定的其他工程质量保修事项：无。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发　包　人（公章）：　 　    　　　承　包　人（公章）：
法定代表人（签字）：　　   　  　　法定代表人（签字）：
 年 　月 　日　　   　　        　　　年　 月　 日
附件2：
廉政协议
甲方：合肥安兴太阳湾老年公寓有限公司
乙方：
为保证本合同（协议）合法廉洁履行，双方及其工作人员不得向对方工作人员提供旅游、娱乐、高档宴请、赠送礼品、礼券、现金等任何形式的回扣或变相利益输送。一方或其工作人员若有违反本约定，经查属实，另一方有权中止本合同（协议），并要求行贿方承担相应的损失，取消行贿方此后的合作资格。双方承诺，鼓励对方人员对本方人员索贿行为的举报，被索贿方应及时向索贿人员方反映并提供相应证据，经查属实，索贿人员方给被索贿方一定金额的奖励，此款由索贿人承担。对举报对方人员违纪行为，双方保证对方在正常业务中不受不公平待遇，消除对方的担忧，并在同等情况下优先考虑。对于个人举报行为，双方承诺采取严格的保密措施。
甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：
法定代表人或                             
 法定代表人或
授权代表：                                授权代表：
日期：                                    日期：
第五章 采购需求与服务标准
一、项目概况
本老年公寓中心设102 张护理院床位，主要收住半失能、失能老年人，本次招标采购集中供养服务，需为全部 102 张床位入住老人提供 24 小时不间断、标准化养老护理服务，服务周期内确保床位正常运营，老人生活得到全面保障。
二、核心内容
1.服务内容：配备监控、呼叫系统、消防设施，定期检查维护，确保设备正常运行；

2.施工内容
（1）医用气体管道安装行业的市场公允价格、原材料价格波动情况及本项目的施工难度、工期要求，同时贴合我方项目预算实际，确保项目能够顺利推进。报价包含的全部内容，具体如下：
1 原材料（脱脂紫铜管、阀门、仪表、终端设备等）的采购、运输、装卸费用。
②施工人工、设备租赁、现场管理费用。
③管道压力试验、泄漏检测、防腐处理及验收费用。
④税费。
⑤质保期内的免费维修、调试、技术指导及备件更换费用。
3.工程清单

	医用气体工程（含传呼系统）标准配置清单

	序号
	名    称
	型    号
	单位
	数量
	备注

	一、中心供氧系统

	1
	氧气汇流排
	5+5
	组
	1
	脱脂紫铜管

	2
	氧气 截止阀
	DN15
	个
	10
	

	3
	高压软管
	1.2
	根
	10
	

	4
	氧气压力表
	
	个
	2
	

	5
	大流量减压阀
	
	组
	1
	

	6
	医用无缝脱脂紫铜管（主管）
	φ16*1.0
	米
	105
	脱脂紫铜管

	7
	医用无缝脱脂紫铜管（横管）
	φ12*1.0
	米
	294
	脱脂紫铜管

	8
	医用无缝脱脂紫铜管（支管）
	φ8*1.0
	米
	330
	脱脂紫铜管

	9
	管道支吊架
	标配
	个
	90
	

	10
	焊接管件
	弯头、三通、直接
	项
	1
	

	11
	二级减压箱
	双路
	个
	8
	

	12
	房间截止阀
	φ8
	个
	52
	

	13
	气体测压报警箱
	单气
	台
	1
	

	14
	标准款设备带
	200*55*1.2
	米
	226
	国产优质（包含拆卸原设备带）

	15
	设备带封头
	标配
	付
	102
	

	16
	氧气终端
	国标
	个
	102
	

	17
	铝合金扣槽
	50*25
	米
	425
	

	18
	管道支吊架制作与安装费
	管道支吊架制作与安装、脚手架搭拆、垃圾外运
	项
	1
	

	
	二、数字护理传呼系统

	1
	呼叫主机
	
	套
	1
	国产品牌

	2
	走廊显示屏
	
	台
	1
	国产优质

	3
	呼叫分机
	
	台
	102
	国产品牌

	4
	信号线
	RVV2*0.75
	米
	580
	国产优质

	三、配套电器系统

	1
	电源线（红色）
	BV2.5mm2
	米
	230
	国产品牌

	2
	电源线（蓝色）
	BV2.5mm2
	米
	230
	国产品牌

	3
	电源插座
	118
	个
	102
	

	5
	大板开关
	118
	个
	102
	

	6
	床头灯
	LED 4W
	个
	102
	

	7
	床头灯罩
	标配
	个
	102
	

	8
	压力报警仪
	
	个
	1
	氧气终端低压报警

	9
	氧浓度报警仪
	
	个
	1
	系统信息APP传输功能

	10
	税金：含部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费
	普通增值税专用发票
	1
	费率(9％）
	


3、 集中供氧采购及安装相关方案

根据YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》、GB50751—2012《医用气体工程技术规范》的有关规定，本工程属于气体工程，具体方案确定如下：
本工程供氧采用5+5汇流排供氧，连接氧气瓶的方式，输送至各个病区，氧站设在病房楼一层，机房面积约在4m×4m~4m×5m平米，房间高度约在2.8米。

1.二级减压箱
1）每层楼管道井处设二级减压箱1只。
2）氧站的出口压力0.8Mpa经过主管道输送至房间二级减压箱入口，再由二级减压箱稳压到0.3-0.4Mpa（区域可调）输送至各个终端，保证房间终端压力与流量的稳定，使用更具安全性。
3）二级减压箱均采用双路设计，一路工作，另一路备用，更换或检修其中一只减压器时，保证了氧气系统的不中断供气。面板设有二只压力表，分别显示进、出口压力。
4）出口设有安全阀，当减压器故障出现压力升高，大于管道系统最高工作压力1.25倍时,安全阀自动开启卸压；小于管道系统的工作压力时，安全阀自动回座,大大提高了系统安全性。
2.气体报警系统
为确保用气安全，整个气体系统采用自动报警装置。

在主楼值班室设置一个总呼叫主机（采用显示呼叫），每层房间床头安装分机呼叫分机，以便老人能直接呼叫，均设计一套氧气、压力监测报警分机，以便护士能直接观察病区各系统的工作状态压力，当氧气压力升高或下降超出规定值时，报警装置发出声光报警信号，提醒有关人员及时处理，确保终端用气设备使用的安全。
3.医用气体终端
采用快速便捷插拔式终端插座，可插入氧气湿化瓶、（或连接）麻醉机和呼吸机等医疗器械的气体插头；同一条设备带上气体终端维修时，无须关闭气体管道阀门，且其他终端均能正常使用，每条设备带上均安装一只氧气维修阀。
1）采用国标标准色进行气体识别，可区分其它气体终端，无插头时能自动密封；
2）具有不可互换性，且插拔方便、密封可靠、使用寿命大于20年； 
3）秉承安全的设计理念，符合EN 737-1 1998和HTM2022标准；
4）终端压力：普通房间终端压力0.32~0.5MPa
5）终端流量：＞30L/min
3.氧气管道系统
3.1管道材质：
根据GB50751—2012《医用气体工程技术规范》的标准，本工程供氧系统的主管道和走廊内横管道采用优质脱脂紫铜管，病房内采用优质紫铜管。

3.2管道管径：
氧气从氧站中出来后：
1)主管:从氧气房出来立管:16*1.0脱脂紫铜管。
2）横管：房间楼水平管道：Ø12*1.0脱脂紫铜管；
3）支管：进入普通房间的支管道：Ø8*1.0脱脂紫铜管。
3.3管道布置
1 ）从氧站出来的主管分别至各用气楼层，各路主管分别设到病房楼的管道井处，直至顶层，横管架设在病区走廊墙面，走廊管采用50*25铝合金扣槽包裹，以便于管道维修，房间内管道安装在组合式铝合金设备带内。
2）氧气走廊管道房间内支管采用硬钎焊焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。为方便维修走廊横管及设备带内支管均设有维修阀。
3）氧气管道不允许和可燃气、燃油管共架铺设，管道以支架架设。
4）氧气管道不允许和导电线路、电缆共架铺设、交叉接触。与电线平行距离大于0.5米，交点距离大于0.3米，空间无法保证作绝缘处理。
5）管道穿过楼板或墙壁敷设在套管内，套管内的管段不得有焊缝及连接的接头。
6）氧气管道、阀门、在安装前进行脱脂处理，并且用无油压缩空气或氮气吹扫干净，脱脂合格后在施工现场、运输过程中为防止二次污染，故管口均装有防尘帽。
7）用于氧气系统中的各种阀门、密封材料、仪表和设备，均附生产厂家出厂检验合格证。
3.4管道接地
按YY／T0187-94标准规定：氧气管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线由院方实施，接地电阻应小于10欧姆。
3.5管道标色：
氧气管道安装完毕后以国标标准色涂标志圈，标志圈长度30mm。
氧气系统泄漏率
根据YY／T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》标准的规定，800张床位以上供氧系统24小时平均每小时泄漏率应不大于0.2％。
4、医用呼叫对讲系统
4.1 数字型医用呼叫主机
4.1.1主要特性
采用全数字技术，全进口芯片。主机面板上装有LED指示灯，可同时显示多个呼叫床号，并装有两位LED高亮度数码管，自动有序显示呼叫床号，整体显示一目了然。语音报号，分别报房间号与床位号，未处理提示，自动设置白天与夜间铃声音量，音乐走廊显示屏，三级护理级别，分机弹性编码，主机播放广播或音乐，卫生间紧急呼叫，故障自动报警并数字显示，按钮紧急呼叫。

4.1.2主要功能
1) 主机面板上装有LED指示灯，可同时显示多个呼叫床号，并装有两位LED高亮度数码管，自动有序显示呼叫床号，整体显示一目了然。
2）主机存储呼叫并显示，系统多功能显示呼叫分机呼叫主机，主机LED窗口显示。分机呼入而主机无人应答时，主机将分机号码及呼叫顺序存储并提示。

3) 分机号任意设定：分机采用在线编码方式，可任意设定分机号、修改号码。

4) 不间断呼叫：主机可显示多路分机的呼叫，并记忆保持；不论主机是在待机、通话、还是广播状态下，分机均能正常呼入。

5) 手持呼叫对讲：分机含手持呼叫器，能呼叫、解除呼叫、对讲，分机放音逼真清晰、不失真。

6) 双工对讲：主机与分机之间为双工对讲，主机有电话机免提及手柄两种通话方式。

7) 语音报号：分机呼叫主机时主机有LED路选指示灯闪亮、音乐声提示、语音播报“XX号呼叫的床位号码，分机和弦音乐提示。
8) 呼叫存储：分机呼叫而主机无人接听时，主机自动存储分机号。

9) 三级护理：根据病人病情，可在主机上设置护理级别，有特护、高级、普通三种护理级别并用红、绿、黄三色灯区分提示，高级优先，高护理级别分机优先呼叫。
10) 广播功能：主机播放广播可接入录音机，MP3等信号源播放音乐或广播，使用电话机或主机可以免提播放，可同时对全部分机进行广播、宣教。

11) 组呼功能：主机可同时呼叫所有分机或部分分机及对讲。
12）系统两芯线联网：所有分机不分正负极并联在总线上。
13) 音量设定：主机可设定呼叫时的提示音量、主机的通话音量；分机呼叫主机时可设定白天、晚上二种不同的提示音量并有语音提示

14）副话机可震铃并有来电显示。
15) 故障自检：主机有自检功能，系统会对电路和每路分机逐个检测，并显示故障的电路及分机号码。

16）报号轮数和遍数设置：可以根据自己的需要任意设置报号的遍数和轮数。
17）背景音乐设置：报号遍数完毕后响多首和旋音乐（随分机设置的音乐决定）。
18)一键清除呼叫
4.1.3主要技术参数
1）工作环境温度：0℃～40℃   
2）相对湿度：≤80％           
3) 工作电源：220VAC  50Hz     
4) 总线工作电压：25VDC         
5) 静态功耗：<20W
6) 分机待机电流：≤250ua
7) 分机通话电流：≤50ma 
8) 系统最大容量：110门
9) 最长工作线长: 1000米
10) 失真度： ≤10％
4.2 呼叫分机
4.2.1 主要功能：
1）表面覆铝皮设计，采用在线编码方式，可任意设定分机号码。
2）广播级通话音质，放音逼真、清晰，12首和弦音乐
3） 须配合主机方可使用，与主机之间是手柄双工对讲。
4）可呼叫护士站主机及对讲。
5） 有自带手持呼叫器，含手持呼叫器通话，使用方便。
6）有呼叫及解除呼叫功能。分机呼叫时，主机有语音播报分机号。
7）与呼叫主机配合使用，可外接门灯。
8）与主机间只需一条二芯总线，分机与主机间最远通信距离可达1000米。
4.2.2技术参数：
1）工作电压：DC24V—36V；输出功率：150mW
2）尺寸：长128MM 宽78MM  厚16MM
3）手柄线长度：150MM
4）分机接线： 不小于0.5MM
5、医用设备带
5.1设备带特征
1）铝合金设备带表面采用电泳工艺，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便。并具有良好的防腐的保洁效果。
2）设备带内部设有强电、弱电、气管三个独立腔体分槽的安装功能，确保安全。
3）设备带上各种气体终端、电器等可根据需要采用嵌入式安装或壁挂式安装，使整条设备带表面豪华美观。
5.2设备带电器
设备带上设置：1套床头灯灯罩、1只电源插座、1只开关，按每床1套配置。
1）照明灯内嵌在设备带内，选用LED4W的日光灯，能够大大的节约能源。
2）插座采用86插座，正常情况下使用寿命达10年以上。
3）每条设备带安装一只漏电保护器，方便设备带上插座及床头灯的维护，亦可防止漏电对人体造成伤害。
6.关于布线
线材：布线中采用普通纯铜电线，两芯，直径在0.8以上，面积在075以上。距离远的话线要加粗。

布线方式：从主机出去只需要两芯线纯铜线主线一根，到了房间从主线那里并联一根线进去，房间的分机就并联到进房间的线上即可。并联不分正负。如果需要走廊显示屏，需要单独再拉一根线到显示屏上。＜10欧姆。
7.技术服务及售后

7.1合同生效后，需向我司有关部门提供全套的详细技术资料，积极配合做好设备安装前的准备工作，如需要特殊的技术支持，安装公司需派有关技术人员到现场提供技术支持。

7.2在系统设备安装调试及试运行期间，安装公司需派有关技术人员到现场提供技术支持服务，现场指导设备的安装、调试直到验收合格。 

7.3在项目的实施整个过程中，由项目负责人始终贯穿于合同的实施之中进行跟踪服务。负责人负责对在场施工人员的调度安排、协调与施工单位配合问题，负责整体工程技术问题，并联络甲方施工协调配合。把好施工各环节的质量关，及时发现问题，及时予以解决，并协助做好工程分阶段（随工）验收工作。

7.4全系统产品保修期为36个月。在设备安装完毕试运行48小时，验收合格经双方签字认可后，即进入保修期。验收标准： a、按系统设计的功能以及设备所提供的指标及要求进行测试，以确定是否达到预定的设计效果； b、按国家有关标准规范进行验收，保证系统安装的正确、合理、可靠。

7.5在保修期内，安装公司在接到我院要求派员到现场的传真或电话后，1小时内响应12小时内到达现场，紧急情况1小时内到达，不收取任何费用。

7.6在保修期内，凡属设备自身质量问题或技术故障造成的设备损坏一切由安装公司负责。

7.7若因不可抗拒力或用户使用不当造成的设备损坏，责任由甲方承担。安装公司提供维修服务，收取相应材料费。

7.8保修期满后，安装公司继续提供售后服务，安装公司需承诺长期提供技术支持维修服务，更换备品备件按市场价收取。 

7.9培训、维护 

1）安装公司负责按合同规定提供设备，并提交相应资料、图纸及必需工具。

2）安装公司免费培训用户技术人员、操作人员，受培人员应具有电子工程基础知识。培训地点安排在系统设备的运行现场，还可根据我院的具体要求（合同条款），来安排培训的时间和地点。 

3）我院技术人员经培训后，能够排除一般故障，若不能排除的故障应及时通知安装公司，安装公司派技术人员电话或现场解决。

4）技术、服务安装公司将履行规定的每一项要求，按质、按期、保质完成交货任务。
第六章 投标文件格式
太阳湾老年公寓A4楼护理区集中供氧系统
采购及安装工程
响 应 文 件
    供应商：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
         年    月    日
响应文件主要组成内容
1、响应函。
2、授权委托书及法定代表人身份证明。
3、承诺函。

4、资格审查材料。（详见第三章评标办法的中关于投标人资格的资料）

5、投标保证金

6、报价单（应注明税率）

1、响应函

响 应 函
致：合肥安兴太阳湾老年公寓有限公司  （采购人名称） 

1．我方己仔细研究了                   （项目名称）比选文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述项目比选文件要求及其他比选资料后，愿意以人民币（大写）           元（￥       ）的报价，按合同约定实施和完成该项目的所有工作，工作标准为满足比选文件的要求。
2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销响应文件。
3．如我方成交，我方拟派        为本项目负责人。
4．如我方成交：
(l）我方承诺如我方成交，我方将在7日内与你方签订合同。
(2）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。
5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。我方承诺如果存在弄虚作假行为，将放弃成交权，并接受甲方2000元的处罚。            
6.                      （其他补充说明）。
供应商：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
地址：                                 
网址：                                 
电话：                                 
        年    月    日

2、授权委托书及法定代表人身份证明
授权委托书
本人 
（姓名）系 
（供应商名称）的法定代表人，现委托    
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
        （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目比选有效期内。 

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。


代  理  人：             性别 ：         年龄：_______
职 务：                  联系方式：                   
身份证号码：                                          
供 应 商：                                  （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
    
年   
月  
日

法定代表人身份证明
供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年     月     日
经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：       职务：         
系                                （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
  供应商：                      （盖单位章）
       年    月     日
3、承诺函
企业承诺
致：            (采购人)

我单位参与         （项目名称）比选，现郑重承诺如下：
1、 与我单位的单位负责人为同一人或者与我单位存在控股、管理关系的不同单位，同时参加该项目比选。
2、 我单位承诺，本次比选所提供所有材料均真实有效。
3、 我单位承诺本项目为我单位参与比选，授权委托人为我单位人员，不存在挂靠行为，否则承担相应法律责任，并随时无条件配合相关单位调查取证。
4、 我单位承诺未被人民法院列入失信被执行人；

5、 我单位承诺未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 

6、 我单位承诺未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

供应商：              名称       （盖章）  







法定代表人：                  签字或盖章  

日期：_____年____月___日

4、资格审查材料
4.1 供应商基本情况表
备注：（详见第三章评标办法的中关于投标人营业执照、资质证书、业绩等材料的扫描件）
5、投标保证金：投标人需提供投标保证金支付证明材料，装订在投标文件内

6、报价单
	项目名称
	太阳湾老年公寓A4楼护理区集中供氧系统采购及安装工程

	供应商全称
	

	报价（人民币）
	大写：                               

小写：                               

	税率
	    %（税费已包含在报价中）

	交货期/服务期/工期
	30日历日

	质保期
	3年

	备注
	以上报价包含税费等全部费用


供应商公章：

6.分项价格表
	工程量清单

	工程名称：太阳湾老年公寓A4楼护理区集中供氧系统采购及安装工程项目
医用气体工程（含传呼系统）标准配置清单
序号
名    称
型    号
单位
数量
单价
合价

备注
一、中心供氧系统
1
氧气汇流排
5+5
组
1
脱脂紫铜管
2
氧气 截止阀
DN15
个
10
3
高压软管
1.2
根
10
4
氧气压力表
个
2
5
大流量减压阀
组
1
6
医用无缝脱脂紫铜管（主管）
φ16*1.0
米
105
脱脂紫铜管
7
医用无缝脱脂紫铜管（横管）
φ12*1.0
米
294
脱脂紫铜管
8
医用无缝脱脂紫铜管（支管）
φ8*1.0
米
330
脱脂紫铜管
9
管道支吊架
标配
个
90
10
焊接管件
弯头、三通、直接
项
1
11
二级减压箱
双路
个
8
12
房间截止阀
φ8
个
52
13
气体测压报警箱
单气
台
1
14
标准款设备带
200*55*1.2
米
226
国产优质（包含拆卸原设备带）
15
设备带封头
标配
付
102
16
氧气终端
国标
个
102
17
铝合金扣槽
50*25
米
425
18
管道支吊架制作与安装费
管道支吊架制作与安装、脚手架搭拆、垃圾外运
项
1
二、数字护理传呼系统
1
呼叫主机
套
1
国产品牌
2
走廊显示屏
台
1
国产优质
3
呼叫分机
台
102
国产品牌
4
信号线
RVV2*0.75
米
580
国产优质
三、配套电器系统
1
电源线（红色）
BV2.5mm2
米
230
国产品牌
2
电源线（蓝色）
BV2.5mm2
米
230
国产品牌
3
电源插座
118
个
102
5
大板开关
118
个
102
6
床头灯
LED 4W
个
102
7
床头灯罩
标配
个
102
8

压力报警仪
个
1

氧气终端低压报警
9

氧浓度报警仪
个
1

系统信息APP传输功能
10
税金：含部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费
普通增值税专用发票
1
费率(9％）
投  标 总 价

元




供应商公章：




































































































































授权代理人身份证明复印件








法定代表人身份证明复印件








15
7

