
合肥IFC、太阳湾项目自管配电房高低压

配电系统耐压检测和保养服务采购

询
价
文
件
安徽安兴华安物业管理有限责任公司
2026年6月

目  录

3第一章  询价公告


第二章  应价人须知
6
第三章  合同内容
7
第四章  询价内容及要求
13
第五章  评标办法
15
第六章  应价文件格式
18


第一章  询价公告

一、项目概况

1、项目名称：安徽安兴华安物业管理有限责任公司合肥IFC、太阳湾项目自管配电房高低压配电系统耐压检测和保养服务采购。
2、资金来源：自有资金。

3、最高限价（含税）：人民币75000.00元，应价总报价不得超过最高限价，否则其应价将被否决。
4、服务内容：为保障安徽国际金融中心B塔及太阳湾配电系统运行正常，拟对2个项目的10KV高压配电系统、低压配电系统（含变压器、高压柜、低压柜、电缆等）进行一次预防性试验检测及一次全面保养（包含预防性试验检测发现问题需要进行维修更换的人工费），具体时间以项目通知为准。
5、服务地点：安徽国际金融中心B塔、太阳湾。

6、质量标准：合格，符合国家强制性标准；满足询价人要求。
7、资格审查方式：资格后审。
二、项目基本情况：
1、安徽国际金融中心B塔：

	序号
	位置
	项目名称
	单位
	数量

	1
	负一
高压配电房
	高压柜
（含断路器、综保）
	台
	30

	
	
	直流屏
	台
	1

	2
	负三
高压配电房
	高压柜
（含断路器、综保）
	台
	5

	3
	负一

低压配电房
	2500KVA变压器
	台
	4

	
	
	电容柜
	台
	8

	
	
	低压柜
	台
	32

	4
	27层、43层

低压配电房
	1250KVA变压器
	台
	4

	
	
	电容柜
	台
	4

	
	
	低压柜
	台
	24


2、太阳湾：

	序号
	位置
	项目名称
	单位
	数量

	1
	1号配电房
	高压柜
（含断路器、综保）
	台
	16

	
	
	直流屏
	台
	2

	
	
	干式变压器
	台
	2

	
	
	低压配电器
	台
	10

	2
	2号配电房
	高压配电器
	台
	8

	
	
	直流屏
	台
	1

	
	
	干式变压器
	台
	2

	
	
	低压配电器
	台
	10

	4
	3号配电房
	高压配电器
	台
	6

	
	
	直流屏
	台
	1

	
	
	干式变压器
	台
	2

	
	
	低压配电器
	台
	9


三、应价人资格要求

1、在中华人民共和国境内依法设立并具有有效的“多证合一”营业执照。【提供营业执照复印件并加盖公章】

2、应价人须具备五级及以上承装或承修或承试电力设施许可证及安全生产许可证。【提供许可证复印件并加盖公章】

3、应价人拟派项目负责人须具备中级工程师及以上职称（专业为工程类或机电类或电气类）。【提供职称证书复印件并加盖公章】

4、应价人拟派项目团队不少于4人，且均须具备有效的高压电工证或电气试验工证书。【提供证书扫复印件并加盖公章】

5、截至投标截止时间，应价人必须提供下列3个网站查询结果截图并加盖公章：

（1）未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）列入失信被执行人；

（2）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；

（3）未被中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单。
6、应价人负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标；

7、纳税证明；【提供税务机关开具开标前一年度的完税证明（2025年新成立应价人无需提供），须体现纳税主体信息，同时提供本单位2023年1月1日以来开具的增值税专用发票的扫描件（或复印件）一张，并加盖单位公章（或单位财务专用章）】。

8、本次招标不接受联合体投标。

四、询价文件获取

1、获取时间：2026年6月22日至2026年6月26日17:00（北京时间）；

2、获取方式：请从本网页下方点击“附件”，直接下载获取询价文件。
五、应价文件的递交地点

1、递交截止时间：2026年7月2日17:00，递交截止时间后的应价文件不予接受；

2、递交方式：递交方式：除电子应价文件1份外（U盘,应价文件为签字盖章版PDF格式），应价人还需提交全套纸质应价文件2份（正副本各一），纸质应价文件应胶装和文件袋密封，未胶装（或未用文件袋密封）的文件视为无效文件。
3、递交地点：合肥市梅山路18号安徽国际金融中心B座43层物业管理部。
4、联系方式：0551-66190865。
六、询价、中标公告发布媒介

本询价、中选公告在安徽省文化旅游投资控股集团有限公司网站（https://ahswltkjt.com/）、安徽安兴发展有限责任公司网站（http://www.ahaxfz.com/）同步发布。

第二章  应价人须知
一、报价要求

各应价单位须对本次询价项目现状具有充分的了解和掌握，应价人需自行踏勘现场，以踏勘现场后的配置为准，中标后不再接受为预防性试验检测、除尘保养及预防性试验检测发现问题需要进行维修更换的人工费增项。应价人的报价应当包括满足本次询价全部招标人要求所应提供的货物但不限于需求清单中所列项目，以及伴随的工程和工程，同时充分考虑工程过程的一切费用及风险因素。应价人报价须是全费用包干价，包含但不限于：测试费、安装费、调试费、人工费、措施费、规费、风险费、车旅费、食宿费、利润、税金等一切费用，不因市场价格、现场因素、政府税费的变化等任何因素作任何调整（提供增值税专用发票）。

二、现场踏勘：

不组织现场踏勘，如有需求，自行踏勘。

三、应价有效期：

90日历天（从应价截止之日算起）。

四、确定中选人   

1、应价人资格要求合格；

2、有效不含税最低总价，将被确定为中选人。
五、付款方式

完成预防性试验检测、除尘保养及预防性试验检测发现问题需要进行维修更换工作且验收合格并出具预防性试验检测报告后15个工作日内，支付至中标价的97%，剩余3%为质保金，质保期满一年无质量问题后无息支付，付款前中选人开具相应金额增值税专票（一般计税方法，如不能开具，询价人可据实调整结算价格）。
第三章  合同内容

安徽安兴华安物业管理有限责任公司

合肥IFC、太阳湾项目自管配电房高低压

配电系统耐压检测和保养服务合同
甲方：安徽安兴华安物业管理有限责任公司（以下简称甲方）
乙方：                                 （以下简称乙方）
因考虑自管配电房高低压配电系统用电的特殊性，为确保 安徽国际金融中心B塔、太阳湾 自管配电房高低压配电系统设备安全稳定运行和可靠供电，对自管配电房高低压配电系统设备进行必要的预防性试验，确保供电可靠、稳定运行，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，就乙方为甲方物业管理区域内自管配电房高低压配电系统耐压检测和保养服务事宜，特签订此合同：
一、试验范围：
甲方委托乙方对 安徽国际金融中心B塔、太阳湾 物业管理区域内自管配电房进行高压配电预防性试验、高低压柜与变压器除尘、螺栓（母）紧固、更换损坏的设备仪表（设备甲供，乙方负责安装)、主备用电源送电合闸等工作。

1、安徽国际金融中心B塔：

	序号
	位置
	项目名称
	单位
	数量

	1
	负一
高压配电房
	高压柜
（含断路器、综保）
	台
	30

	
	
	直流屏
	台
	1

	2
	负三
高压配电房
	高压柜
（含断路器、综保）
	台
	5

	3
	负一

低压配电房
	2500KVA变压器
	台
	4

	
	
	电容柜
	台
	8

	
	
	低压柜
	台
	32

	4
	27层、43层

低压配电房
	1250KVA变压器
	台
	4

	
	
	电容柜
	台
	4

	
	
	低压柜
	台
	24


2、太阳湾

	序号
	位置
	项目名称
	单位
	数量

	1
	1号配电房
	高压柜
（含断路器、综保）
	台
	16

	
	
	直流屏
	台
	2

	
	
	干式变压器
	台
	2

	
	
	低压配电器
	台
	10

	2
	2号配电房
	高压配电器
	台
	8

	
	
	直流屏
	台
	1

	
	
	干式变压器
	台
	2

	
	
	低压配电器
	台
	10

	4
	3号配电房
	高压配电器
	台
	6

	
	
	直流屏
	台
	1

	
	
	干式变压器
	台
	2

	
	
	低压配电器
	台
	9


3、对安徽国际金融中心B塔配电系统存在的故障进行维修，具体清单如下：

	序号
	维修项目名称
	施工内容
	单位
	数量

	1
	高压柜接地开关维修
	开闭所地上27层变压器T5高  压出线柜接地开关联动机构损坏，操作无法合闸，后柜门无法打开。
	台
	1

	2
	高压柜接地开关维修
	地下三层2#冷水机组开关柜  接地刀闸卡死无法合闸。
	台
	1

	3
	高压柜接地开关维修
	地下三层4#冷水机组开关柜  操作孔舌片压不下去，无法操作接地刀闸开关。
	台
	1

	4
	电缆终端维修
	地上27层6#变压器环网柜侧电缆终端放电痕迹明显，需要进行维修。
	台
	1

	5
	高压柜接地开关维修
	开闭所地下三层1#冷水机组高压出线柜接地开关操作孔舌片断，无法正常按压插入操作手柄。
	台
	1

	6
	变压器温度控制器维修更换
	地下负一层2#配电房4#变压  器温度控制器损坏，变压器温 度无法显示。
	台
	1


二、组成合同的文件：

组成本合同的文件包括：

（1）项目服务采购项目询价文件（含澄清或说明文件）；

（2）乙方关于项目服务采购项目所提交的应价文件（含澄清或说明文件）；

（3）其他相关文件。

以上文件与本合同具有同等法律效力。

三、合同期限：
1、本合同有效期为    天，从    年   月   日起至    年   月    日止；
2、合同期限内，因街道、社区、业主委员会以及其他原因，甲方丧失对项目的物业管理权，本合同自动终止，乙方应服从甲方总体安排无条件退场，且甲方不用承担任何赔偿等一切法律责任。
四、合同金额

签约合同价（中标价）为：人民币（大写）         （¥       元），税率    %。其中：

1、安徽国际金融中心：人民币（大写）           （¥        元）；

2、太阳湾：人民币（大写）             （¥         元）；

3、乙方采取全承包的方式（包应价人报价须是包括但不限于：测试费、安装费、调试费、人工费、措施费、规费、风险费、车旅费、食宿费、利润、税金等一切费用（提供增值税发票）等所有费用的全费用价格；不因市场价格、现场因素、政府税费的变化等任何因素作任何调整，乙方自行承担格的一切费用和风险）为甲方提供服务。

五、支付方式：
1、合同签订后，乙方完成预防性试验检测、除尘保养及预防性试验检测发现问题需要进行维修更换工作且验收合格并出具预防性试验检测报告后15个工作日内，支付至中标价的97%，剩余3%为质保金，质保期满一年无质量问题后无息支付，付款前中选人开具相应金额增值税专票（一般计税方法，如不能开具，询价人可据实调整结算价格）。
2、甲方付款前，乙方需向甲方提供相应金额的增值税专用发票，分别开给安徽国际金融中心管理处（以下简称IFC管理处）和太阳湾管理处。
3、开票信息：

（1）安徽国际金融中心管理处：

纳税人识别号：

单 位 地  址：

开   户   行：

（2）太阳湾管理处：

纳税人识别号：

单 位 地  址：

开   户   行：

4、收款公司名称：
纳税人识别号：
单 位 地  址： 
开   户   行：

账        号：
六、服务时间及内容
1、时间：根据甲方管理处通知在约定时间内完成试验、保养及后续维修工作。

2、服务内容包括但不限于以下各项：

（1）电气预防性试验：①变压器试验：直流电阻试验、绝缘电阻试验、交流耐压试验；②高压柜试验：绝缘试验，耐压试验；③电缆检测：绝缘试验、耐压试验；④低压柜：绝缘试验；⑤配电室除尘保养：配电房内配电柜内部除尘、螺母紧固等。

（2）对 10KV 配电房进行电气预防性试验，检测依据《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2021 标准，对配电房电力安全工器具试验。

（3）预防性试验检测发现问题需要进行维修更换工作。

（4）出具有效的试验报告，健全现场有关记录和档案资料，并提供至管理处查验归档。
3、甲方IFC管理处联系人：       ，联系电话：             。
4、甲方太阳湾管理联系人：       ，联系电话：           。

5、乙方联系人：         ，联系电话：           。
七、甲方的权利和义务
1、合同期间，在乙方无违约的前提下，甲方确保本合同下的自管配电房进行高压配电预防性试验、高低压柜与变压器除尘、螺栓（母）紧固、更换损坏的设备仪表（设备甲供，乙方负责安装)、主备用电源送电合闸等工作由乙方进行。
2、甲方有权监督检查乙方的服务质量，有权对乙方现场试验、人员安全防护、清运试验垃圾过程中出现的“落渣、漏渣”等不符合质量的现象要求立即整改。
3、乙方的试验垃圾一律投放到甲方集中垃圾堆放点（固定位置）。
4、甲方在能力所及范围内尽可能为乙方从事人员提供便利条件。
5、甲方如遇特殊情况，可要求乙方2小时内进行，乙方必须安排人员到场。
八、乙方的权利和义务
1、合同期间，乙方须无条件的接受甲方的监督检查和整改要求，如因乙方违反投标文件中的要求、约定，而导致甲乙双方中任何一方被政府机关处罚的，由乙方承担全部责任。
2、乙方须按本合同要求，保质保量完成甲方委托的自管配电房进行高压配电预防性试验、高低压柜与变压器除尘、螺栓（母）紧固、更换损坏的设备仪表（设备甲供，乙方负责安装)、主备用电源送电合闸等工作工作。
3、乙方在试验过程中有损坏公共设施设备的，乙方负责照价赔偿。

4、乙方人员和车辆在工作期间的劳动保护、工作安全及生病、事故、伤亡等均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
5、保证保养、检查、维修质量，使系统安全、可靠、正常运行。

6、认真填写高压设备试验调试、维修记录。（经甲方签字确认）。

7、乙方在作业施工期间，应严格遵守有关安全条例，如有人员伤亡等安全事故发生，乙方负全部责任。

8、如乙方施工造成的甲方设备设施损坏，甲方有权要求乙方全额赔偿。
9、根据现场情况，乙方制定措施方案报甲方管理处确定后方可实施。
（1）因高压设备试验调试工作的特殊性决定，试验工作必须在设备停电状态下进行。为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生，现场应有可靠安全措施。
（2）试验工作前的准备工作
乙方应制定完善的工作方案，方案内容应包括：具体的施工内容和范围、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方在接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方确定后，及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。
（3）试验工作现场施工
为了安全管理工作，试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外，应避免其他闲杂人员在现场走动。试验中工作人员认真做好现场记录，实验完毕后乙方应检查清理试验现场，确保无遗漏无错误方可撤离现场并恢复供电，同时通知甲方已恢复供电。
（4）试验工作完结
必须向甲方把试验中发现的处理情况及设备问题详细的交代清楚；工作负责人必须在试验全部结束后对现场进行认真的检查和确认：①所有工作人员离开试验现场；②已恢复调试短接或拆除的线头；③已正确恢复为了调试需要而临时改动或退出的保护；④完好的恢复柜、门、盒等处；⑤已拆的所有引线连接牢固完好；⑥没有遗留接地线、工具、物品等。
（5）乙方在试验工作完毕后，根据现场试验记录进行试验报告的编制，试验报告完成经乙方审核部门审核盖章后尽快送达甲方。
（6）文明施工
施工现场周围要设置围栏、屏障等，并张贴标志或悬挂标志牌，防止有人误入，发生危险；施工现场施工机具以及实验设备摆放整齐，不得随意放置。设备接线要求符合现场临时用电管理办法中的规定。施工结束工作后认真整理清扫现场，不留污物。现场施工人员着装统一、佩戴安全帽、使用文明用语，不得大声喧哗。严格遵守有特殊规定的施工现场中所规定的条款。
九、其它约定
1、本合同未尽事宜，双方协商处理或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、本合同到期自然终止，合同终止并不影响违约条款、争议解决方式条款的效力。
4、本合同自甲、乙双方代表人签字或盖章后生效。本合同一式陆份，甲方肆分，乙方贰份，具有同等法律效力。

 （以下无正文）

甲方：安徽安兴华安物业管理          乙方：
有限责任公司
代表人签字：                              代表人签字：
日 期:                               日 期:

第四章 询价内容及要求
一、服务范围及其它：
1、为保障安徽国际金融中心B塔及太阳湾配电系统运行正常，拟对2个项目的10KV高压配电系统、低压配电系统（含变压器、高压柜、低压柜、电缆等）进行一次预防性试验检测及一次全面除尘保养（包含预防性试验检测发现问题需要进行维修更换的人工费），具体时间以项目通知为准。

	序号
	位置
	项目名称
	单位
	数量

	1
	负一
高压配电房
	高压柜
（含断路器、综保）
	台
	30

	
	
	直流屏
	台
	1

	2
	负三
高压配电房
	高压柜
（含断路器、综保）
	台
	5

	3
	负一

低压配电房
	2500KVA变压器
	台
	4

	
	
	电容柜
	台
	8

	
	
	低压柜
	台
	32

	4
	27层、43层

低压配电房
	1250KVA变压器
	台
	4

	
	
	电容柜
	台
	4

	
	
	低压柜
	台
	24


（1）安徽国际金融中心B塔：
（2）太阳湾：

	序号
	位置
	项目名称
	单位
	数量

	1
	1号配电房
	高压柜
（含断路器、综保）
	台
	16

	
	
	直流屏
	台
	2

	
	
	干式变压器
	台
	2

	
	
	低压配电器
	台
	10

	2
	2号配电房
	高压配电器
	台
	8

	
	
	直流屏
	台
	1

	
	
	干式变压器
	台
	2

	
	
	低压配电器
	台
	10

	4
	3号配电房
	高压配电器
	台
	6

	
	
	直流屏
	台
	1

	
	
	干式变压器
	台
	2

	
	
	低压配电器
	台
	9


2、对安徽国际金融中心B塔配电系统存在的故障进行维修，具体清单如下：

	序号
	维修项目名称
	施工内容
	单位
	数量

	1
	高压柜接地开关维修
	开闭所地上27层变压器T5高  压出线柜接地开关联动机构损坏，操作无法合闸，后柜门无法打开。
	台
	1

	2
	高压柜接地开关维修
	地下三层2#冷水机组开关柜  接地刀闸卡死无法合闸。
	台
	1

	3
	高压柜接地开关维修
	地下三层4#冷水机组开关柜  操作孔舌片压不下去，无法操作接地刀闸开关。
	台
	1

	4
	电缆终端维修
	地上27层6#变压器环网柜侧电缆终端放电痕迹明显，需要进行维修。
	台
	1

	5
	高压柜接地开关维修
	开闭所地下三层1#冷水机组高压出线柜接地开关操作孔舌片断，无法正常按压插入操作手柄。
	台
	1

	6
	变压器温度控制器维修更换
	地下负一层2#配电房4#变压  器温度控制器损坏，变压器温 度无法显示。
	台
	1


3、服务地点：安徽国际金融中心B塔、太阳湾。

4、服务期：暂定2026年7月1日——2026年7月31日。

5、最高限价：75000.00元，包括但不限于：测试费、安装费、调试费、人工费、措施费、规费、风险费、车旅费、食宿费、利润、税金等一切费用（提供增值税发票）等所有费用的全费用价格；不因市场价格、现场因素、政府税费的变化等任何因素作任何调整，应价人自行承担格的一切费用和风险）。
二、服务范围及其它：

1、服务内容包括但不限于以下各项：

（1）电气预防性试验：①变压器试验：直流电阻试验、绝缘电阻试验、交流耐压试验；②高压柜试验：绝缘试验，耐压试验；③电缆检测：绝缘试验、耐压试验；④低压柜：绝缘试验；⑤配电室除尘保养：配电房内配电柜内部除尘、螺母紧固等。

（2）对 10KV 配电房进行电气预防性试验，检测依据《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2021 标准；对配电房电力安全工器具试验。

2、应价人一次的预防性试验检测及全面保养，出具有效的试验报告。

3、健全现场有关记录和档案资料，并提供至询价人查验归档。

4、应价人拟进行停电试验前需提前10日与询价人沟通，协商停电时间、停电区域、实施方案等。

5、应价人在停电试验前，需做好充足的现场检查工作及应急准备，保证试验完成后正常供电。

6、对于试验、保养中发现的问题，在不影响供电使用的情况下，应价人可另行出具故障清单及产品报价，供询价人参考。

第五章 评标办法
一、总则
1、参照《中华人民共和国招标投标法》以及有关规定结合本项目的特点制定本评标办法。
2、评标原则
（1）评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
（2）评标委员会仅根据应价文件作为评标依据，任何其他的外部证据均不得作为评标依据。
（3）本评标办法未尽事宜以询价应价法律、法规为准。
二、评标委员会
1、评标委员会询价人依法组建，负责评标活动。
2、评标委员会成员人数为3人或以上单数。
三、评审标准
1、评标按两阶段进行：初步评审和详细评审。
2、评标时首先由评标委员会按照询价文件的要求，对各应价人的应价文件进行初步评审，通过初步评审的应价文件进入下一轮详细评审。
3、本次招标的评标方法采用价格评分法，有效不含税最低总价，将被确定为中选人。
4、初步评审
	评审因素
	评审标准

	应价人名称
	与营业执照一致

	文件签署
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章，委托代理人签字的，其授权委托书须由法定代表人签署。应价文件由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书。

	资格审查
	1、在中华人民共和国境内依法设立并具有有效的“多证合一”营业执照。【提供营业执照复印件并加盖公章】

2、应价人须具备五级及以上承装或承修或承试电力设施许可证及安全生产许可证。【提供许可证复印件并加盖公章】

3、应价人拟派项目负责人须具备中级工程师及以上职称（专业为工程类或机电类或电气类）。【提供职称证书复印件并加盖公章】

4、应价人拟派项目团队不少于4人，且均须具备有效的高压电工证或电气试验工证书。【提供证书扫复印件并加盖公章】

5、截至投标截止时间，应价人必须提供下列3个网站查询结果截图并加盖公章：

（1）未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）列入失信被执行人；

（2）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；

（3）未被中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

6、应价人负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标；

7、纳税证明；【提供税务机关开具开标前一年度的完税证明（2024年新成立应价人无需提供），须体现纳税主体信息，同时提供本单位2023年1月1日以来开具的增值税专用发票的扫描件（或复印件）一张，并加盖单位公章（或单位财务专用章）】。

8、本次招标不接受联合体投标

	应价内容
	符合询价文件规定，应价文件中提供应价应价内容（在技术商务应价/偏离表中体现）。

	应价有效期
	符合询价文件约定。

	报价唯一
	不得递交两份或多份内容不同的应价文件，对同一询价项目只能有一个报价。

	★注：1、初审指标通过标准：应价人必须通过上述全部指标。2、资格初审不合格的应价文件被视为废标，不得进入详细评审。3、评标委员会根据表中所列各项指标对应价人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。


5、详细评审
经初步评审合格的应价文件，评标委员会对其价格部分作进一步评审、比较，详细评审采用价格评分法，有效不含税最低总价，将被确定为中选人。

6、中标人的确定
1、根据评标委员会推荐的中标候选人名单，询价人依法确定中标人。
2、本项目不解释应价人不中标的原因。
3、在签订合同前后的任何时候，评委、询价人以及其他人员发现应价人在询价过程中有弄虚作假行为、虚报资料情况或应价人所投项目使用的专利涉及尚未完结的侵权纠纷案件的，一经查实，立即取消其中标人资格。

四、评标纪律
1、评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次询价文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护询、应价人的合法权益。
2、在评标过程中，评委及评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与应价人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

3、本评标办法的解释权属于询价人。

第六章  应价文件格式
安徽安兴华安物业管理有限责任公司
合肥IFC、太阳湾项目自管配电房高低压配电系统

耐压检测和保养服务采购

响
应

文
件
应价人：
    年  月  日
目   录
请应价人按自己的应价文件内容编列，并列出页码。

一、应价函
致：安徽安兴华安物业管理有限责任公司
根据贵方的询价公告和应价邀请，我方兹宣布同意如下：
1、按询价文件规定提供服务的最终应价报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金（如有）。
2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的地点和期限内完成本项目内容。
3、我方承诺报价不低于自管配电房高低压配电系统耐压检测和保养服务的成本价格。
4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
5、我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本询价文件，并在询价文件规定的应价有效期之前均具有约束力。
6、我方声明应价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与应价有关的任何证据、数据或资料。
7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的应价。
8、我方接受询价文件规定的付款方式、工程地点、工程期限等要求。
9、（其他补充说明）                                           。
应价人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

地址：

电话：                                日期：

二、法定代表人身份证明或授权委托书
法定代表人身份证明
投 标 人：
单位性质：
地    址：
成立时间：  年  月  日
经营期限：
姓    名：             性    别：
年    龄：             职    务：
系（应价人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
应价人（盖章）：                    
日          期：                    
授权委托书
本授权书声明：           （应价人名称）授权       （应价人授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目询价活动，全权代表我方处理应价过程的一切事宜，包括但不限于：应价、参与开标、谈判、签约等。应价人授权代表在应价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。应价人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：
授权代表联系方式：          （请填写手机号码）
特此声明。
应价人（盖章）：                    
法定代表人（签字或盖章）：                    
日         期：                    
注：
1.本项目只允许有唯一的应价人授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加应价的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。
三、开标一览表
项目名称： 安徽安兴华安物业管理有限责任公司自管配电房高低压配电系统耐压检测和保养服务采购
	应价人全称
	

	应价范围
	全部

	应价总报价（不含税，元）
	大写：人民币            圆
小写：￥            元

	增值税税率
	（%）

	应价总报价（含税，元）
	大写：人民币            圆
小写：￥            元

	服务期限
	满足询价人要求

	付款方式
	满足询价人要求

	备注
	


应价人（盖章）：                    
法定代表人或其授权代表（签字）：                    
日          期：                    
备注：

1、此表用于开标唱标之用。

2、表中应价报价即为最终报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有   条件的应价报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3、本表内容根据询价文件要求包括了询价文件要求提供的全部服务内容的所有费用，如还有其它上表中未列出的费用，请在应价文件中表述出，否则视为所有费用已涵盖。
四、分项报价表

项目名称： 安徽安兴华安物业管理有限责任公司自管配电房高低压配电系统耐压检测和保养服务采购
	1
	安徽国际金融中心B塔

投标总报价（不含税，元）
	大写：人民币          圆
小写：            元

	
	安徽国际金融中心B塔

投标总报价（含税，元）
	大写：人民币          圆
小写：            元

	2
	太阳湾

投标总报价（不含税，元）
	大写：人民币          圆
小写：            元

	
	太阳湾

投标总报价（含税，元）
	大写：人民币          圆
小写：            元

	3
	增值税税率
	（%）

	备注：
1、考虑到各应价人计税方式的非唯一性，请应价人自行填报不含税投标总报价，增值税税率及含税投标总报价。评标委员会将以各应价人投标总报价（不含税报价）作为依据评审；依法纳税是企业和公民的义务，确定中标人后，按照应价人报价时采用的计税方式签署合同。
2、最高限价：75000.00元，投标报价不得超过分项最高限价，否则其投标将被否决。


应价人（盖章）：                    
法定代表人或其授权代表（签字）：                    
日          期：      
五、评审审查资料
应价人基本情况表
	应价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质
	

	统一社会信用代码
	

	注册资本
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	经营范围
	

	应价人关联

企业情况
	应价人应提供关联企业情况，包括：
（1）应价人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如应价人为上市公司，应价人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）应价人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与应价人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备注
	


注：应价人应在本表后附营业执照、资质证书副本等证明材料。
六、技术商务应价表
	序号
	商务技术条款
	询价文件要求
	应价人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	工程地点
	
	
	

	3
	工程期限
	
	
	

	4
	……
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：应价人递交的技术商务条款的应价与询价文件的要求有不同时，应逐条列离表中，否则将认为应价人完全接受询价文件的技术商务条款要求。
应价人（盖章）：                    
日          期：                    
七、施工方案及承诺
（应价人可自行制作格式）
八、技术、团队力量
（应价人可自行制作格式）
九、其他资料
应价人对照评标办法要求，自行提供其他相关资料（如有）
注：对照评标办法要求，由应价人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消应价或中标资格。
 2 / 2
 2 / 2

